CATRE TOTI CEI INTERESATI

Entitatea contractanta: SN Nuclearelectrica S.A. (SNN), cu sediul in Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București, Sector 1, telefon +4021.203.82.00, fax +4021.316.94.00 publica următoarele clarificări referitoare la caietul de sarcini aferent achiziției:

Studiu de Fezabilitate, în conformitate cu HG 907/2016, pentru analiza, configurarea si detalierea solutiei tehnico-economice de realizare a unei centrale electrice cu grupuri motogeneratoare pe gaz, configurate pentru a fi utilizate în piața de echilibrare, cu puterea totală de cca. 20 MWe, pe amplasament existent.

Solicitare clarificari 1

Va rugam sa precizati cu cine aveti contract de furnizate gaz natural pentru amplasamentul existent (CS pag. 4/22).

Raspuns:

Conducta de gaz / amplasamentul selectat este deja conectat direct la SNTGN Transgaz, cu contract si livrare curenta de gaz.

Solicitare clarificari 2

Traseul si punctul de racord la magistrala Transgaz va fi stabilit de TGN in acordul de acces la SNT care se obtine la o faza ulterioara studiului de fezabilitate.

Raspuns:

Conducta de gaz / amplasamentul selectat este deja conectat direct la SNTGN Transgaz, cu contract si livrare curenta de gaz.

Solicitare clarificari 3

Va rugam sa precizati daca in cadrul SF se vor intocmi si documentatiile pentru obtinerea CU si a avizelor si acordurilor necesarare pentru construirea centralei.

Raspuns:

Orice autorizație / documentatii aferente ale caror aprobari presupun durate ce depasesc 3, maxim 4 luni calendaristice, este fezabil sa fie solicitate / depuse din timpul SF-ului astfel incat sa putem optimiza Gantt-ul la EPC. Certificatul de urbanism si Autorizatia  de mediu se incadreaza in aceasta categorie.

Solicitare clarificari 4

Precizam ca pe baza experientei din alte proiecte similare, durata de timp necesara pentru intocmirea unei oferte tehnico-economice detaliate de catre producatorii de motoare este de minim 45-60 zile si necesita minim 2 runde de discutii si clarificari. Din acest motiv, consideram ca termenul de realizare a studiului de fezabiliate este nerealist.

Raspuns:

Termenul de realizare a studiului de fezabiliate solicitat in caietul de sarcini, ramane nemodificat.

În Romania există în acest moment cel putin 3 centrale pe grupuri motogeneratoare operationale. Producatorii grupurilor motogeneratoare furnizeaza, la pachet – in cadrul contractului incheiat, documentatia privind fundatiile si platformele de așezare a grupurilor motogeneratoare & contra cost clădirea modulară ce le adăpostește (o constructie deloc pretențioasa, al cărei proiect, orice firma specializată în construcții metalice modulare îl realizează în termen de 10 zile).

Grupurile motogeneratoare sunt instalații tipizate (standarde interne de producător). Acestea contin, suplimentar fata de varianta bază, câteva echipamente ce se solicita, se furnizeaza și se montează (conform schemelor furnizate) fără a necesita echipe si calificari suplimentare față de echipa care montează varianta standard.

Solicitare clarificari 5

In CS la pag 8/22 se face referire la varianta de echipare cu CHP vs fara CHP. Va rugam sa clarificati la ce va referiti avand in vedere in tot restul caietului de sarcini se face referire la grupuri motogeneratoare configurate pentru a fi utilizate in piata de echilibrare.

Raspuns:

Configurarea pentru piața de echilibrare, dupa cum se cunoaste, se refera la echiparea cu pornire rapida a grupurilor (ne asteptam ca aceste detalii sa fie incluse in oferta). Acest tip de echipare nu impiedica utilizarea grupurilor pe 2 tipuri de contracte (Ex: echilibrare si PZU sau alte combinatii). Timpul, preturile si cerinta pentru anumite servicii vor determina ce tip de contract este mai eficient. Desigur, SNN estimeaza – in acord cu exigentele momentului – ca piata de echilibrare va constitui un contract de prim interes, dar nu se poate sti ce va fi peste cativa ani si SNN nu doreste sa ia in calcul o singura optiune.

In locatia vizată pentru centrala se utilizeaza abur industrial de joasa presiune si apa pentru termoficare. SNN doreste sa exploreze eficienta (d.pd.d.v al costurilor) dotării grupurilor cu schimatoarele de caldura specifice CHP, schimbatoare care nu afecteaza productia de energie, ci utilizeaza la maxim caldura reziduala a motoarelor.

Sunt informatii pe care ofertantii trebuie sa le includa detaliat in SF.

Solicitare clarificari 6

Va rugam sa clarificati la ce locatie de pe malul Dunarii va referiti la pag 8/22. In Anexa A4 a CS se prezinta amplasamentul FCPU Feldioara.

Raspuns:

SNN are în vedere posibilitatea multiplicarii ulterioare a proiectului ce face subiectul SF-ului si intr-o locatie unde putem avea acces la suficienta apa de racire, astfel incat sa nu folosim racirea cu schimbatoare de caldura apa – aer (cu ventilare), intrucât răcirea cu schimbatoare de caldura apa – apa este mult mai eficienta pe timp de vara. SNN are astfel in vedere si o posibila locatie de pe malul Dunării. Analiza dorita este in privinta costurilor (racitoarele apa – apa vs. racitoarele apa – aer) si diferentei de eficienta (randament), luand in calcul temperaturile verii, pentru a avea informatiile necesare luarii unei decizii pe subiect.

Solicitare clarificari 7

Conform intelegerii noastre lista de livrabile solicitata este:

- Studiu de fezabilitate

- Analiza Cost Beneficiu

- Analiza si managementul riscurilor

- Analiza DNSH

Va rugam sa precizati daca Draftul proiectului (pag 9/22) precum si Draft Caiet de Sarcini pentru proiect tehnic si constructie/executie lucrari in sistem FIDIC Galben (pag. 11/22) sunt incluse in livrabilul A (SF) sau sunt livrabile separate. Termenul de elaborare al acestora este inclus in cele 60 zile precizate in CS?

Raspuns:

Da, acestea sunt incluse in livrabilul A, termenul de elaborare fiind de asemenea inclus in cele 60 de zile.

Solicitare clarificari 8

Va rugam sa ne comunicati daca pentru expert inginer mecanic, motoare si echipamente termice se accepta un expert specializarea inginer termoenergetica care detine toate competentele necesare si experienta in Servicii de Proiectare aferente domeniului procedurii supuse achizitiei pentru “Studiu de Fezabilitate realizare a unei centrale electrice cu grupuri motogeneratoare pe gaz - CR # 43278”.

Raspuns:

In conditiile prezentate: „detine toate competentele necesare si experienta in Servicii de Proiectare aferente domeniului procedurii supuse achizitiei pentru “Studiu de Fezabilitate realizare a unei centrale electrice cu grupuri motogeneratoare pe gaz”, suntem de acord cu solicitarea.